Приложение 3

к конкурсной документации

Отчет о техническом обследовании системы теплоснабжения г. Киржач

Одним из предприятий, осуществляющим теплоснабжение в г. Киржач является МУП «Красный Строитель» городского поселения г. Киржач. На балансе предприятия находятся 5 котельных, сети отопления и горячего водоснабжения.

Основным источником централизованного теплоснабжения является квартальная котельная по ул. Первый проезд, д. 7, установленной мощностью 12,87 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 13,16 Гкал/ч. На данном источнике тепловой энергии существует дефицит мощности. Остальные котельные имеют значительно меньшую мощность. Суммарная установленная мощность котельных 15,9 Гкал/ч, суммарная присоединенная нагрузка (на 01.11.2015г.) 14,931 Гкал/час. Четыре котельные работают на природном газе. В котельной по ул. Кирова установлены котлы, работающие на электрической энергии.

Присоединенная мощность котельных представляет собой нагрузки на отопление и горячее водоснабжение. В течение всего года (8400 ч) работает 1 котельная, в течение отопительного сезона (5112 ч) – 4 котельные.

Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть осуществляется по температурному графику 95/70 0С. Система теплоснабжения – закрытая. Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельных – централизованный качественный, по температурным графикам регулирования отопительной нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования t н.в.= -28 0С.

Общая протяженность тепловых сетей 47,672 км в однотрубном исполнении, способ прокладки трубопроводов – подземный бесканальный (75%), надземный на низких и высоких опорах (25%).

Техническая характеристика квартальной котельной и тепловых сетей

(г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первый проезд, д. 7)

Установленная мощность: 12,87 Гкал/час

Температурный график на выходе из котельной: 95-70 °С

Вид топлива:

топливо основное: природный газ

топливо резервное: нет

Год ввода в эксплуатацию: 1970 г

Число часов работы в год: 8400ч

Состояние здания котельной: удовлетворительное

Наличие резервного топливного хозяйства (РТХ): не имеется

Тепловые нагрузки

| Нагрузка | Гкал/час |
| --- | --- |
| Отопление (максимальная) | 11,5 |
| Горячее водоснабжение (максимальная) | 1,66 |
| Всего: | 13,16 |

Котлы

| Тип котла, марка | Режим работы котла | Установлен ная мощность котла, (Гкал/час) | Тип горелочного устройства, марка | Год установки | Год проведения режимно- наладочных испытаний (РНИ) | КПД котла паспортный/ КПД котла по РНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДКВР-6,5/13 №2 | водогрейный | 4,29 | ГМГ-4 | 1970 | 2015 | 91/87,3 |
| ДКВР-6,5/13 №4 | водогрейный | 4,29 | ГМГ-4 | 1970 | 2015 | 91/89,8 |
| ДКВР-6,5/13 №5 | водогрейный | 4,29 | ГМГ-4 | 1970 | 2015 | 91/89,5 |

Тягодутьевые устройства

| Наименование, уст. № котла | Тип устройства | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. характеристика |  | Мощность электро двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Произв-ть, м3/час | Напор, кгс/м2 |  |
| ДКВР-6,5/13 №2 | ВДН-9 | 1970 | 1 | 14900 | 283 | 18 |
| ДКВР-6,5/13 №2 | ДН-10 | 1970 | 1 | 20430 | 223 | 30 |
| ДКВР-6,5/13 №4 | ВДН-9 | 1970 | 1 | 14900 | 283 | 18 |
| ДКВР-6,5/13 №4 | ДН-10 | 1970 | 1 | 20430 | 223 | 30 |
| ДКВР-6,5/13 №5 | ВДН-9 | 1970 | 1 | 14900 | 283 | 18 |
| ДКВР-6,5/13 №5 | ДН-10 | 1970 | 1 | 20430 | 223 | 30 |

Насосы

| Тип насоса | Назначение | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. характеристика |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м | Тип | Мощность, кВт |
| Д 320-50 | сетевые | 2005 | 5 | 300 | 50 | 4АМ | 75 |
| 5НДВ | рециркуляционные | - | 2 | 200 | 36 | - | 40 |

Оборудование ХВП

| Наименование оборудования | Тип | Год установки | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Произв-ть, т/ч | Диаметр, мм | Объём, м3 |
| Фильтр ХВО | ФИПа I-1,0 | 1940 | 4 | 40 | 1000 | 1,56 |

Система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная.

Тепловые сети общей протяженностью 25,554 км в однотрубном исполнении. В том числе: 11,98км - сети отопления, 13,574 км – сети ГВС. Способ прокладки тепловых сетей – подземный бесканальный (78,7% от общей протяженности).

Техническая характеристика котельной КВАМ-1,0Г и тепловых сетей

(г. Киржач, ул. Метленкова, д. 16)

Установленная мощность: 0,86 Гкал/час

Температурный график на выходе из котельной: 95-70 °С

Вид топлива:

топливо основное: природный газ

топливо резервное: нет.

Год ввода в эксплуатацию: 2004 г

Число часов работы в год: 5112ч

Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки

| Нагрузка | Гкал/час |
| --- | --- |
| Отопление (максимальная) | 0,84 |
| Всего: | 0,84 |

Котлы

| Тип котла, марка | Режим работы котла | Установлен ная мощность котла, (Гкал/час) | Тип горелочного устройства, марка | Год установки | Год проведения режимно наладочных испытаний (РНИ) | КПД котла паспортный/ КПД котла по РНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИОСАБ-500 | водогрейный | 0,43 | LAMBORJINI EM 50/2-E | 2004 | не проводились | 91/- |
| ЗИОСАБ-500 | водогрейный | 0,43 | LAMBORJINI EM 50/2-E | 2004 | не проводились | 91/- |

Насосы

| Тип насоса | Назначение | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. характеристика |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м | Тип | Мощность, кВт |
| КМ100-80-160 | сетевые | 2004 | 2 | 80 | 32 | - | 15 |
| DAB DPH 180/340.65T | циркуляционный 1-контура | 2004 | 2 | - | - | - | 2,76 |

Оборудование ХВП

| Наименование оборудования | Тип | Год установки | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Произв-ть, т/ч | Диаметр, мм | Объём, м3 |
| Автоматическая система дозирования реагентов | «Комплексон-6» | 2004 | 1 | 0,5 | - | - |

Система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная.

Тепловые сети общей протяженностью 2,230 км в однотрубном исполнении. Способ прокладки тепловых сетей – подземный бесканальный.

Техническая характеристика котельного оборудования

в помещении по ул. Кирова (г. Киржач, ул. Кирова, д. 1б)

Установленная мощность: 0,70 Гкал/час

Температурный график на выходе из котельной: 95-70 °С

Вид топлива:

топливо основное: электрическая энергия

топливо резервное: нет

Год ввода в эксплуатацию: 2010 г

Число часов работы в год: 5112ч

Тепловые нагрузки

| Нагрузка | Гкал/час |
| --- | --- |
| Отопление (максимальная) | 0,077 |
| Всего: | 0,077 |

Котлы

| Тип котла, марка | Режим работы котла | Установлен ная мощность котла, (Гкал/час) | Тип горелочного устройства, марка | Год установки | Год проведения режимно наладочных испытаний (РНИ) | КПД котла паспортный/ КПД котла по РНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭПЗ-100 | - | 0,35 | - | 2010 | не проводились | - |
| ЭПЗ-100 | - | 0,35 | - | 2010 | не проводились | - |

Тепловые сети

Тепловые сети общей протяженностью 0,040 км в однотрубном исполнении.

Техническая характеристика модульной котельной

ул. Магистральная, д.13/1 и тепловых сетей

(г. Киржач, ул. Магистральная, д. 13/1)

Установленная мощность: 1,38 Гкал/час

Температурный график на выходе из котельной: 95-70 °С

Вид топлива:

топливо основное: природный газ

топливо резервное: нет

Год ввода в эксплуатацию: 2015 г

Число часов работы в год: 5112ч

Состояние здания котельной: удовлетворительное

Тепловые нагрузки

| Нагрузка | Гкал/час |
| --- | --- |
| Отопление (максимальная) | 0,777 |
| Всего: | 0,777 |

Котлы

| Тип котла, марка | Режим работы котла | Установлен ная мощность котла, (Гкал/час) | Тип горелочного устройства, марка | Год установки | Год проведения режимно наладочных испытаний (РНИ) | КПД котла паспортный/ КПД котла по РНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS-D800 (Боркотломаш) | водогрейный | 0,69 | GAS P100/2CT | 2015 | - | 90/ |
| RS-D800 (Боркотломаш) | водогрейный | 0,69 | GAS P100/2CT | 2015 | - | 90/ |

Насосы

| Тип насоса | Назначение | Год установки | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| IPL 50/185-7,5/2 | сетевые | 2015 | 2 |
| IPL 50/130-2,2/2 | котлового контура | 2015 | 2 |
| TOP S 50/4 | рециркуляции в котловом контуре | 2015 | 2 |
| IPL 25/90-0,25/2 | циркуляционные системы ГВС | 2015 | 2 |
| HMP 304 | подпиточный | 2015 | 1 |

Теплообменное оборудование

| Наименование | Марка (Типоразмер) |
| --- | --- |
| Аппарат теплообменный пластинчатый системы отопления | ЭТ-019с-10-77 – 2шт. |
| Аппарат теплообменный пластинчатый системы ГВС | ЭТ-007с-16-43 – 2шт. |

Оборудование ХВП

| Наименование оборудования | Тип | Год установки | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка умягчения непрерывного действия | WST-1,0CI-(SC) | 2015 | 1 |

Система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная.

Тепловые сети общей протяженностью 6,782 км в однотрубном исполнении. Способ прокладки тепловых сетей – подземный бесканальный и частично надземный на выходе из котельной.

Техническая характеристика тепловых сетей от котельной

ОАО «Завод АВТОСВЕТ»

Тепловые сети общей протяженностью 12,986 км в однотрубном исполнении. Способ прокладки тепловых сетей – подземный бесканальный (73,4% от общей протяженности).